[image: ]Опросный лист для заказа шкафа управления оперативного тока ШУОТ
(Отметьте знаком ☒ или укажите необходимое значение *)
	Общая информация

	Наименование объекта (адрес):
	[bookmark: _gjdgxs]

	Количество комплектов ШУОТ (указать): 
	

	Примечание по заполнению: 
[bookmark: _Hlk187922943]1. При заполнении опросного листа, скопировать знак ☒ в нужную ячейку.
2. При незаполненных полях необходимые параметры шкафа принимаются в типовом исполнении.

	1. Параметры ввода

	Количество вводов
	☐  1
	☐  2

	Входное напряжение (кол-во фаз, Uл/Uф), В
	☐  3L+N+PE, 380/220 (стандартно)
☐  1L+N+PE, - /220
☐  Иное (указать)__

	Наличие автоматического ввода резерва (АВР)
	☐  Да
	☐  Нет (стандартно)

	2. Параметры зарядно-выпрямительного устройства (ЗВУ)

	Количество ЗВУ
	☐  2 (стандартно)
	☐  1

	Параллельная работа ЗВУ
	☐  Да (стандартно)
	☐  Нет

	Размещение ЗВУ
	☐  В одном шкафу
	☐  В разных шкафах

	Выходное напряжение ЗВУ, В
	☐  220 (стандартно)
☐  Иное (указать)__

	Выходной ток одного ЗВУ, А (указать)
	

	Тип охлаждения ЗВУ
	☐  Принудительный
	☐  Естественный

	Тип защитного аппарата на выходе ЗВУ
	☐  Автоматический выключатель
☐  ПВР - предохранитель

	3. Параметры аккумуляторной батареи (АБ)

	Тип электролита (технология изготовления)
	☐  AGM (стандартно)**
	☐  GEL

	Производитель, серия АБ
	☐  Ventura (AGM)
☐  ШТАРК АГН (AGM)
☐  Marathon (AGM)
	☐  STARK S700 (GEL)
☐  Sonnenschein (GEL)

	Срок службы, лет
	☐  6 (только Ventura GP)
☐  12
☐  15
☐  20 (только STARK S700)

	Емкость (С10), Ач (указать)
	

	Количество элементов, шт.
	☐  17 (стандартно)
☐  Иное (указать)__

	4. Контроль сопротивления изоляции (КИ)

	Устройство контроля изоляции
	☐  Реле контроля изоляции (по полюсам)

	
	☐  СКИ с пофидерным контролем изоляции

	
	☐  Переносное устройство контроля изоляции (ПКИ)


	5. Система мониторинга (СМ)

	Наличие системы мониторинга и связи с АСУТП
	☐  Да
	☐  Нет

	Интерфейс связи с АСУТП
	☐  RS-485
	☐  Ethernet

	Протокол обмена с АСУТП
	☐  Modbus RTU (RS-485)
☐  Modbus TCP (Ethernet)
☐  МЭК 60870-5-104 (Ethernet)
☐  МЭК 61850-8-1 (Ethernet)

	Тип канала связи (для Ethernet)
	☐  100BASE-TX («витая пара»)
☐  100BASE-FX (оптоволокно)

	6. Дополнительные параметры (опции в ШОТ-РА)

	Измерения
	Тип измерительных приборов
	☐  Стрелочные
☐  Цифровые
☐  Нет

	
	Измеряемые параметры
	☐  Да, напряжение на вводе АБ
☐  Нет

	
	Передача цифровых сигналов о измерениях в АСУТП
	☐  Да, напряжение на вводе АБ
☐  Нет (стандартно)

	Устройство мигающего света
	☐  Да
	☐  Нет

	Защита АБ от глубокого разряда
	☐  Да, с отключением АБ
	☐  Нет (стандартно)

	Мнемосхема на фасаде
	☐  Да (светодиоды)
	☐  Нет

	УЗИП на стороне АС
	☐  Да
	☐  Нет (стандартно)

	УЗИП на стороне DC
	☐  Да
	☐  Нет

	Освещение в шкафу
	☐  Да
	☐  Нет (стандартно)

	Обогрев шкафа
	☐  Да
	☐  Нет (стандартно)

	Система поэлементного контроля АБ
	☐  Да, в отдельном навесном шкафу
☐  Да, с установкой системы в ШОТ
☐  Нет (стандартно)

	Устройство разряда батарей (УРБ) 
с разрядным током, А
	☐  Да
	☐  Нет (стандартно)

	
	☐  50
	☐  120
	☐  200
	☐  Иное (указать)__

	7. Блок аварийного освещения (БАО)

	Наличие БАО с блоком питания DC/DC
	☐  Да
	☐  Нет

	Выходной ток блока питания, А
	☐  2
	☐  5
	☐  10
	☐  Иное (указать)__

	Наличие ввода АС 380/220В от ЩСН
	☐  Да, ввод в ШОТ
☐  Да, ввод в ШАО   
☐  Нет

	Автоматические
выключатели
	Номинальный ток, А
	
	
	
	
	
	

	
	Характеристика (B, C, Z, K)
	
	
	
	
	
	

	
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	

	8. Блок оперативной блокировки разъединителей (ОБР)

	Наличие ОБР с блоком питания DC/DC
	☐  на 1й секции
	☐ на 2х секциях
	☐  Нет

	Выходной ток блока питания, А
	☐  2
	☐  5
	☐  10
	☐  Иное (указать)__

	Автоматические
выключатели
	Номинальный ток, А
	
	
	
	
	
	

	
	Характеристика (B, C, Z, K)
	
	
	
	
	
	

	
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	


	9. Параметры коммутационных аппаратов на вводе и секциях

	Тип защитного аппарата в цепи АБ
	☐  ПВР - предохранитель (стандартно)
☐  Выключатель-разъединитель
☐  Автоматический выключатель

	Номинальный ток и характеристика защитного аппарата в цепи АБ, А (указать)
	

	Тип защитного аппарата на вводе секции
	☐  ПВР - предохранитель (стандартно)
☐  Выключатель-разъединитель
☐  Автоматический выключатель

	Номинальный ток и характеристика защитного аппарата на вводе секции, А (указать)
	

	Разъединитель между секциями
	☐  Да
	☐  Нет (стандартно)

	Световая сигнализация
	☐  Да, положение аппарата
        [при реализации «мнемосхема на фасаде»]
☐  Да, аварийное срабатывание аппарата (общий сигнал)
☐  Нет

	Передача сигналов в ЦС
	☐  Да, положение аппарата
☐  Да, аварийное срабатывание аппарата
☐  Да, аварийное срабатывание аппарата (общий сигнал)
☐  Нет

	Передача цифровых сигналов в АСУТП
	☐  Да, положение аппарата
☐  Да, аварийное срабатывание аппарата
☐  Да, аварийное срабатывание аппарата (общий сигнал)
☐  Нет

	10. Параметры коммутационных аппаратов отходящих линий

	Тип защитного аппарата
	☐  Автоматический выключатель (стандартно)
☐  ПВР - предохранитель

	1 секция
	Номинальный ток, А
	2
	3
	4
	6
	10
	16
	20
	25
	32
	40
	50
	63

	
	Характеристика (B, C, Z, K, gG)*
	
	
	С
	С
	С
	С
	
	
	
	
	
	

	
	Количество, шт.
	3
	
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Независимый расцепитель
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	2 секция
	Номинальный ток, А
	2
	3
	4
	6
	10
	16
	20
	25
	32
	40
	50
	63

	
	Характеристика (B, C, Z, K, gG)*
	
	
	С
	С
	С
	С
	
	
	
	
	
	

	
	Количество, шт.
	3
	
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Независимый расцепитель
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

	* [B, C, Z, K – характеристика автоматического выключателя, gG – характеристика предохранителя]

	Световая сигнализация
	☐  Да, положение аппарата
        [при реализации «мнемосхема на фасаде»]
☐  Да, аварийное срабатывание аппарата (общий сигнал)
☐  Нет 

	Передача сигналов в ЦС
	☐  Да, положение аппарата
☐  Да, аварийное срабатывание аппарата
☐  Да, аварийное срабатывание аппарата (общий сигнал)
☐  Нет

	Передача цифровых сигналов в АСУТП
	☐  Да, положение аппарата
☐  Да, аварийное срабатывание аппарата
☐  Да, аварийное срабатывание аппарата (общий сигнал)
☐  Нет


	11. Конструктивные параметры шкафа

	Вид обслуживания
	☐  Одностороннее
	☐  Двустороннее

	Степень защиты (IP31-IP54) по ГОСТ 14254-2015
	☐  IP31 (стандартно)
☐  Иное (указать)__IPХХ

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	☐  УХЛ4 (стандартно)
	☐  УХЛ3 (обогрев шкафа)

	Сейсмостойкость (по шкале MSK-64)
	☐  до 6 баллов (стандартно)
	☐  7-9 баллов

	Ввод кабеля
	☐  Снизу (стандартно)
	☐  Сверху

	Вывод кабеля
	☐  Снизу (стандартно)
	☐  Сверху

	12. Варианты исполнения ШОТ-РА (габариты шкафов без цоколя):

	Типовые варианты:                                                                                                                                          Ш х В х Г, мм

	☐  ШОТ-РА с АБ ёмкостью ≤ 50Ач в 1-м шкафу (ШВЗУиР + АБ)
	800х2000х600

	☐  ШОТ-РА с АБ ёмкостью > 50Ач в 2-х шкафах (ШВЗУиР - ШАБ)
	1600х2000х600

	☐  ШОТ-РА с АБ ёмкостью > 50Ач в 3-х шкафах (ШВЗУиР1 - ШАБ - ШВЗУиР2)
	2400х2000х600

	

	Ваш вариант (укажите значение):

	☐  ШОТ-РА  в
	
	Шкафах (шкафу)               Ш, мм
	
	В, мм
	
	Г, мм
	

	

	Высота цоколя
	☐  100мм (стандартно)
	☐  200мм

	13. Дополнительные работы

	Шеф-надзор, обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания оборудования СОПТ
	☐  Да

	
	☐  Нет
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